**液化石油ガス設備工事届明細書（１ｔ以上３ｔ未満のバルク容器による貯蔵）**

（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 特定液化石油ガス設備工事 | 年　　月　　日 | |
| 事業届出受理年月日・番号 | 第　　　　　　号 | |
| 設備工事業者 | 従事した液化 | 氏名 | 免状番号 | 最終受講年月日 |
| 石油ガス設 |  | 県交付 |  |
| 備士の |  | 第　　　　　　号 | 年　月　日 |
| 氏名・免状 |  | 県交付 |  |
| 番号等 |  | 第　　　　　　号 | 年　月　日 |
|  |  | 県交付 |  |
|  | 第　　　　　　号 | 年　月　日 |

|  |  |
| --- | --- |
| 当該設備工事を行った | （名称） |
| 建築物の名称等 | （所在地） |
| 当該設備工事を行っ | （名称） |
| た建築物の所有者等 | （住所又は所在地） |
| 液化石油ガスを供給す | （名称） |
| る販売事業者の名称等 | （所在地） |
| 設備工事の | 年　　　　　月　　　　　日 |
| 完了年月日 |
| 充塡事業者 | （名称） |
| の名称 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貯蔵設備設置等（該当個所に**✓印**又は必要な項目を記入すること | | 貯蔵設備 | | | | | | | | | 貯蔵能力：　　　　　　　　kg | | | | | | | | | | | |
| （　　　　　　　　　kgバルク容器　×　　　　　　　　本） | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | □保安距離必要 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 第１種保安物件：（名称：　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | |
| 保安距離 | | | | | | | | | （実寸：　　　　m）法定距離16.97m以上 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 第２種保安物件：（名称：　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | （実寸：　　　　m）法定距離11.31m以上 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | □保安距離不要（□鉄筋コンクリート製障壁等を設置） | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 壁体 | | | 種類　　　　　　　　　厚さ　　　　　cm　高さ　　　　　m | | | | | | | | | | | |
| 鉄筋コンクリ | | | | | |  | | | 配筋　　　　　mm丸棒、縦　　　　　cm　横　　　　　　cm | | | | | | | | | | | |
| ―ト製障壁等 | | | | | | 出入 | | | □鋼板製内側引戸、□鋼板製外開戸、□開放 | | | | | | | | | | | |
| ※保安距離不 | | | | | | 口戸 | | | 厚さ　　　　　　mm　高さ　　　　　　　m | | | | | | | | | | | |
| 足の場合必要 | | | | | |  | | | 補強：縦　　　cm　横　　　　cm、　　×　　cm等辺山形綱 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | □鉄筋コンクリート製障壁（厚さ12cm以上高さ1.8m以上） | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | □コンクリートブロック製障壁（厚さ15cm以上高さ1.8m以上） | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | □鋼板製障壁（厚さ3.2mm以上の鋼板に縦横40cm以下の間隔で | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | 補強又は厚さ６mm以上の鋼板に縦横1,8m以下の間隔で補強 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | した高さ1.8m以上の鋼板、扉の重ね代は50mm以上 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 火気を取り扱う施設の名称： | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 火気を取り扱う施設までの距離：水平　　　　　m | | | | | | | | | | | |
| 火気制限 | | | | | | | | | □容器の外面から火気を取り扱う施設に対して５m以上の距離を | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 有している。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | □容器と火気を取り扱う施設との間に高さ２m以上の耐火性の壁 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 類を設置して迂回水平距離で５mを確保 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | □不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根 | | | | | | | | | | | |
| 屋根又は遮へい板 | | | | | | | | | 小屋組の材質： | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | 屋根の材質及び厚さ： | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | □遮へい板 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 能力 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 消火設備 | | | | | | 個数 | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | □性能：粉末消火器等（可搬性であってA-4及びB-10） | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | □必要個数：貯蔵能力1000kgにつき１個以上 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | □液流出防止装置付き液取入バルブ　□ガス放出防止装置等の付 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | いたガス取出バルブ　□ガス放出防止装置等の付いた液取出バル | | | | | | | | | | | |
| バルク容器付属機器 | | | | | | | | | ブ（液取出バルブを設置する場合）　□ガス放出防止装置等の付 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | いた均圧バルブ（均圧バルブを設置する場合）　□液面計　□過 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 充塡防止装置　□付属機器保護用プロテクター | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | バルク供給告示に定める基準に適合：別添メーカー仕様書のとおり | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | □要 | | | 集中監視システムとの接続しプロテクター内に設置 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | □不要 | | | □地盤面上に設置し、その外面から幅３m以内かつ対面 | | | | | | | | |
| ガス漏れ検知器 | | | | | | | | |  | | | する二方向において10m以内に高さ1.5m以上の | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | 建築物その他さえぎるものがないこと | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | □漏えいの有無を３月に１回以上確認 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | □単段減圧式調整器：当該調整器をプロテクター内に設置 | | | | | | | | | | | |
| 高圧配管内の液状 | | | | | | | | | □二段減圧式一体型調整器：当該調整器をバルク貯槽の | | | | | | | | | | | |
| の液化石油ガスが | | | | | | | | | 直近に設置 | | | | | | | | | | | |
| 滞留しにくい措置 | | | | | | | | | □二段減圧式分離型調整器：一次側調整器をプロテクター内 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | に設置 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | □表示事項：朱書きで液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁 | | | | | | | | | | | |
| 表示 | | | | | | | | | □緊急連絡先 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 表示場所：□バルク容器　又は　□バルク容器の周囲 | | | | | | | | | | | |
| 転落転倒等の防止 | | | | | | | | | □スカート又はサドル等を基礎に設置 | | | | | | | | | | | |
| 措置 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 基礎 | | | | | | | | | 基礎は平坦なコンクリート盤等で地盤面から５cm以上の高さ | | | | | | | | | | | |
| 車両が接触しない | | | | | | | | | □さく・フェンス　□ガードパイプ　□周囲の状況から車の進入 | | | | | | | | | | | |
| 措置 | | | | | | | | | が不可　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | □開口部の位置はプロテクターの外とする。　かつ | | | | | | | | | | | |
| 安全弁の放出管等 | | | | | | | | | □開口部には雨水の浸入を防ぐ措置を講ずる。　かつ | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | □開口部の方向は、上向きとする。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | KHK認定番号 | | | | | | メーカー名 | | | 型式 | | | 容量 | | 製造年月 | |
| 気化装置 | | | | 有・無 | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | 年　 月 | |
|  | | | | 有・無 | | | メーカー名 | | | | | | 形式 | | |  | | | 備考 | |  | |
| 緊急 | | | |  | | | | | |  | | | □特定地下街等：緊急遮断弁の設置が必要 | | | | | | |
| 遮断弁 | | | |  | | | | | |  | | | □特定地下街等以外の地下室等 | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | ：供給を停止できるバルブの設置が必要 | | | | | | |
|  | | | | メーカー名 | | | | | 形式 | | | | 容量 | | 製造年月 | | | 種類  ・  機能 | | □単段減圧式調整器 | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | □二段減圧式一体型調整 | | |
| 調整器 | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | 器 | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | □二段減圧式分離型調整 | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | kg/h | | 年　 月 | | | 器 | | |
|  | | | | メーカー名 | | | | | 形式 | | | | 容量 | | 検定期限 | | | 種類  ・  機能 | | □マイコンＳSB | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | □マイコンⅡＢＣＬＨ | | |
| メータ | | | |  | | | | |  | | | |  | | 年　 月 | | | ＋対震遮断器（マイコ | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | メータ個数 | | | ンに内蔵の場合あり） | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | /h | | 個 | | | □その他 | | |
| ガス漏れ | | | |  | | | メーカー名 | | | | | | 形式 | | | 備考 | | | | | | |
| 警報器連 | | | | 有・無 | | |  | | | | | |  | | | ガスメータに供給・消費・特定供給設備告示 | | | | | | |
| 動遮断装 | | | |  | | |  | | | | | |  | | | 第７条で定める機能がない場合、ガス漏れ警 | | | | | | |
| 置 | | | |  | | |  | | | | | |  | | | 報器連動遮断装置及び対震遮断器が必要 | | | | | | |
| 集中監視 | | | | □プロテクター内検知器と接続　□メータと接続（□端末発信　□双方向） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| システム | | | | □無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 材料（例示２８） | | 高圧部に用いる管（材料の種類：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | □圧力配管用炭素鋼鋼管（保護テープ・塗装・塗膜を施したもの）　□銅管（ピ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | グテールに限る。）　□高圧ホース　□金属フレキシブルホース　□左記同等品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 高圧部以外に用いる管（材料の種類：　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 露出部 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | □白管　□被覆白管　□塗装白管　□黒管　□ナイロン被覆鋼管　□ポリエチレ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | ン被覆鋼管　□被覆黒管　□塗装黒管　□銅管　□配管用フレキ管　□継手金具 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 付低圧ホース　□低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース　□金属フレキシ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | ブルホース　□左記同等品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 埋設部 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供給管 | | | □プラスチック被覆鋼管　□ポリエチレン管（貫通部はさや管その他の防護措置 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | が必要）　□被覆黒管　□低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース（床下設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 不可）　□配管用フレキ管（要さや管）　□左記同等品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 壁、床等の内部 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | □白管（空洞部のみ使用可）　□被覆白管　□塗装白管（空洞部のみ使用可） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | □プラスチック被覆鋼管　□被覆黒管（溶接接合が必要な場合に限る。） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | □塗装黒管（空洞部で溶接接合が必要な場合に限る。）　□銅管（要さや管） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | □低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース（空洞部のみ使用可） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | □配管用フレキ管（要防護措置）　□左記同等品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | ドレン抜き | | □自然気化　ドレン溜りの部分は、供給管の最大直径以上の直径であり、長さ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 20cm以上の管 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | □気化装置　ドレン溜りの容量は５ℓ以上（一般消費者等の戸数が40戸以下の場 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 合は３ℓ以上） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示 | | | 施工後のプレート | | | | | | | □有 | | | | | | | | | | | | |
| 表示が必要な特定 | | | | | | | □２以上の消費設備に供給するための供給設備の設置又は変更工事 | | | | | | | | | | | | |
| 液化石油ガス設備 | | | | | | | □屋内配管４m以上となる消費設備の設置又は変更に係る工事 | | | | | | | | | | | | |
| 工事 | | | | | | | □無 | | | | | | | | | | | | |
| 気密試験 | 試験実施 | | | | | 年　月　日 | | | | | | 気密試験立会者 | | | | | 所属 | | | | | |
| 年月日 | | | | | 所 属・氏名 等 | | | | | 氏名 | | | | | |
| 区分 | | | | | 規定 | | | | | | | | | | | 試験圧力・試験時間 | | | | | |
|  | | | | | 自圧(メーカー成績書有りの場合) | | | | | | | | | | | □自圧・検知液にて漏れ確認 | | | | |  |
| 高圧部 | | | | | 又は　　　　耐圧試験 | | | | | | | | | | |  | | | | | □良　□否 |
|  | | | | | 2.6MPa以上(メーカー成績書無しの場合) | | | | | | | | | | | □　　　　　MPa 　分 | | | | |  |
|  | | | | | 0.15MPa以上 | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | 機械式自記圧力計使用の場合 | | | | | | | | | | | MPa 　分 | | | | | □良　□否 |
|  | | | | | □10ℓ以下・５分以上□10ℓを超え50 | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| 中圧部 | | | | | ℓ以下・10分以上□50ℓ超・24分以上 | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | 電気式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式自記圧力計使用の場合 | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | □10ℓ以下・２分以上□10ℓを超え50 | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | ℓ以下・５分以上□50ℓ超・24分以上 | | | | | | | | | | | （チャート紙添付） | | | | |  |
|  | | | | | 8.4KPa以上10KPa以下 | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | 機械式自記圧力計使用の場合 | | | | | | | | | | | KPa 　分 | | | | | □良　□否 |
|  | | | | | □10ℓ以下・５分以上□10ℓを超え50 | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| 低圧部 | | | | | ℓ以下・10分以上□50ℓ超・24分以上 | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | 電気式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式自記圧力計使用の場合 | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | □10ℓ以下・２分以上□10ℓを超え50 | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | ℓ以下・５分以上□50ℓ超・24分以上 | | | | | | | | | | | （チャート紙添付） | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | □供給設備工事実施者に同じ | | |
| **消費設備** | 工事実施者 | |  | | |
|  |  | | □他事業者　名称： | | |
|  | １劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設　２キャバレー、ナイトクラブ、遊 | | | | |
| 規則第86 | 技場その他これらに類する施設　３貸席及び料理飲食店　４百貨店及びマーケット　５旅館、ホ | | | | |
| 条に規定 | テル、寄宿舎及び共同住宅　６病院、診療所及び助産所　７小学校、中学校、高等学校、高等専 | | | | |
| する施設 | 門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校　８図書館、博物館及び美術 | | | | |
| 又は建築 | 館　９公衆浴場　10駅及び船舶又は航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物 | | | | |
| 物の種類 | に限る。)　11神社、寺院、教会その他これらに類する施設　12床面積千平方メートル以上であ | | | | |
|  | る事務所 | | | | |
|  | □風呂釜（□内　□外　□立消え安全装置付　□排気筒）　□GHP | | | | |
|  | □給湯器（□内　□外　□立消え安全装置付　□排気筒） | | | | |
| 燃焼器具 | □瞬間湯沸器（□内　□外　□立消え安全装置付　□排気筒） | | | | |
| ※ | □コンロ（□固定式　□移動式　□立消え安全装置付　□排気フード） | | | | |
|  | □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | |
| 警報器 |  |  | | 遮断弁・ |  |
| の設置 | □要□不要 | 設置個数　　　　　　個 | | メータ等 | □有　□無 |
| ※ |  |  | | との連動措置 |  |
|  |  | 特定ガス消費機器の種類 | | | 表示すべき項目 |
| 特監法第 | □要□不要 | □ガスバーナー付ふろがま | | | □特定工事業者の氏名、名称、 |
| ６条に規 |  | □ガスバーナーを使用することができる | | | 連絡先 |
| 定する特 |  | ふろがま | | | □監督者の氏名、資格証番号 |
| 定工事の |  | □ガス瞬間湯沸器(12kwを超えるもの) | | | □施工内容 |
| 表示 |  | □ガス湯沸器(７kwを超えるもの) | | | □施工年月日 |
| ※ |  | □上記の排気筒、排気扇 | | |  |

* 届出者が工事を行っていない場合はわかる範囲で記入すること。

|  |
| --- |
| **供給能力計算書**：貯蔵設備、調整器、メータ、及び気化装置の容量の算定根拠を記載すること |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**【参考】SI単位への換算　　圧力１kg/㎠＝0.1MPa　水柱100mm＝１KPa　消費量１kg/h＝14kw**